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适用范围与用途
LSMT3/M无线测温传感器采用高分子耐高温柔性表带式结构，能够动态追踪监测温升故障点，用于高压开关柜、低压柜、环网柜、变压器、箱变、电缆等断路器、母排、电缆接头的温度监测，为电力系统的 运行提供重要数据支持，并提供多种接收器备选，为用户提供多种无线数据采 集模型，快速实现免布线传感网络解决方案。
符合标准： NB/T 42086-2016无线测温装置技术要求。

产品说明
产品图片
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型号说明
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	5



	序号
	序号说明
	

	1
	系列代号
	用“L”表示LINK系列

	2
	产品代号
	传感模块用“SM”表示 （英文“Sensor Module”缩写）

	3
	传感器类型
	温度用“T”表示(接收器类型“T3”表示无线有源)

	4
	安装位置
	母排：M

	5
	补充说明
	无：表示常规用






参数说明
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传感器
开关
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传感器ID

技术参数
	电气特性
	温度测量范围
	-40～+200℃

	
	测量精度
	±1℃

	
	温度采样频率
	默认10秒

	
	工作电源
	电池

	
	电池使用寿命
	5-8年

	通信
	通讯方式
	FSK

	
	无线频率
	433MHz

	
	无线传输距离
	≤300米（空旷）

	物理特性
	表带总长
	385mm

	
	外形尺寸
	38mm*35mm*24mm(不含表带)

	
	安装方式
	捆绑式



[bookmark: _Toc281932212]工作环境
1) 周围空气温度：-25℃～+85℃；
2) 存储环境：-40℃至+125℃，相对湿度为小于95%；
3) 海拔：≤2500m；
4) 大气压力:80～110kPa; 
[bookmark: _GoBack]
尺寸、接线与安装
外形尺寸和安装尺寸
[image: ]


安装方式
安装前打开电池开关，无线温度传感器的正面是感温面，传感器测到的温度就是该感温面的温度，若传感器放置在空气中则测到的就是环境温度。为了准确测量物体表面的温度，应保证传感器的感温面与被测物体的表面紧密接触。
将传感器主体固定在安装位置，将表带绕过安装母排或者触头穿过表带，表带头收紧， 最后将表带尾用锁扣锁紧，表带过长可以剪掉多余部分。

运输和贮存
产品运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据GB/T15464《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和储存。保存产品应在原包装内，保存的地方环境温度为-40℃~+85℃，相对湿度不超过 85%，空气中无腐蚀性气体。产品在仓库里保存，应放在台架上，叠放高度不超过5箱，拆箱后，单只包装的产品叠放高度不超过5只。

注意事项
1) 开箱检查：包装盒内温度传感器、合格证；
2) 只有经过培训或认证合格的专业人员才可以对本传感器进行安装与调试；
3) 安装时应对安装位置名称及传感器上的编码进行记录；
4) 在安装前确保安装环境处于停电状态，不可带电安装；
5) 本说明书的安装与使用适合正常条件。如有特殊要求，须咨询本公司并得到正式确认，再经过本公司重新调整参数后，才能投入使用。
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