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适用范围与用途
LSMT2/M在线取电无源无线测温传感器。它主要用于电力系统中，对高压设备连接部位的温度进行实时监测，如母线连接点、开关、断路器、主变套管夹和高压电缆接头等。能够动态追踪监测温升故障点，为电力系统的 运行提供重要数据支持，并提供多种接收器备选，为用户提供多种无线数据采 集模型，快速实现免布线传感网络解决方案。
符合标准： NB/T 42086-2016无线测温装置技术要求。
产品说明
型号说明
	L
	SM
	
	/
	
	

	1
	2
	3
	
	4
	5



	序号
	序号说明
	

	1
	系列代号
	用“L”表示LINK系列

	2
	产品代号
	传感模块用“SM”表示 （英文“Sensor Module”缩写）

	3
	传感器类型
	温度用“T”表示(接收器类型 “T2”表示无线无源)

	4
	安装位置
	母排：M

	5
	补充说明
	无：表示常规用




参数说明


[image: D:\#project\P36006-102222-传感器贴牌项目（1期）\LSM系列传感器\LSMT2_M-1.png]传感器
产品型号
传感器ID
硅胶垫片

合金片
锁紧件


 


技术参数
	电气特性
	温度测量范围
	-40～150℃

	
	测量精度
	±1℃

	
	温度采样频率
	默认10~30秒（随机）

	
	工作电源
	感应取电

	
	启动电流
	≥5A

	
	传感器安装位置环境要求
	电压等级要求：≤220KV
一次侧电流：≤5000A(电流大小超过5000A需联系厂家技术人员评估现场情况)

	通信
	通讯方式
	FSK

	
	无线频率
	433MHz

	
	无线传输距离
	≤300米（空旷）

	物理特性
	外形尺寸
	24mm*22mm*10mm(不含导磁条)

	
	安装方式
	捆绑式



[bookmark: _Toc281932212]工作环境
1) 周围空气温度：-25℃～+85℃；
2) 存储环境：-40℃至+125℃；
3) 海拔：≤2500m；
4) [bookmark: _GoBack]大气压力:80～110kPa; 
5) 污染等级：3级； 

尺寸、接线与安装
外形尺寸和安装尺寸
        [image: ]



安装方式
预计安装部位长度，裁取合适长度的合金片，穿过锁紧件安装孔，将合金片居中对折后锁紧件固定在折弯处；将对折后的合金片分别穿过硅胶垫片-传感器主体-硅胶垫片；将传感器感温面贴合被测温度部位，环绕安装部位（A,B,C相回路，实现无源CT取电）一 圈后拉紧合金片并旋紧螺丝；合金片多余部分留取适当长度并折叠压紧，用内六角螺丝紧固，确保无松动。合金片安装示 意过程如下：
[image: ]

运输和贮存
产品运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据GB/T15464《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和储存。保存产品应在原包装内，保存的地方环境温度为-40℃~+85℃，相对湿度不超过 85%，空气中无腐蚀性气体。产品在仓库里保存，应放在台架上，叠放高度不超过5箱，拆箱后，单只包装的产品叠放高度不超过5只。

注意事项
1) 开箱检查：包装盒内温度传感器、合格证；
2) 只有经过培训或认证合格的专业人员才可以对本传感器进行安装与调试；
3) 安装时应对安装位置名称及传感器上的编码进行记录；
4) 在安装前确保安装环境处于停电状态，不可带电安装；
5) 本说明书的安装与使用适合正常条件。如有特殊要求，须咨询本公司并得到正式确认，再经过本公司重新调整参数后，才能投入使用。
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